## level1
ID | ParentID | Name | DataMark | DataLen | DataBlockType | DataFormat | DecimalPlaces | DefaultValue | DataUnit
1 |  | 当前变量
2 |  | 事件记录
3 |  | 参数变量
4 |  | 冻结数据
5 |  | 保护参数
6 |  | 控制命令
7 |  | 扩展(光伏）
8 |  | 报文测试
9 |  | 校园表扩展

## level2
ID | ParentID | Name | DataMark | DataMarkFather | DataLen | DataBlockType | DataFormat | DecimalPlaces | DefaultValue | DataUnit
1 | 1 | 瞬时总有功功率 | 020C0000 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
2 | 1 | 瞬时A有功功率 | 020C0100 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
3 | 1 | 瞬时B有功功率 | 020C0200 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
4 | 1 | 瞬时C有功功率 | 020C0300 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
5 | 1 | 瞬时有功功率数据块 | 020CFF00 |  | 16 | 扩展有功功率
6 | 1 | 瞬时总无功功率 | 020D0000 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | Kvar
7 | 1 | 瞬时A无功功率 | 020D0100 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | Kvar
8 | 1 | 瞬时B无功功率 | 020D0200 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | Kvar
9 | 1 | 瞬时C无功功率 | 020D0300 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | Kvar
10 | 1 | 瞬时无功功率数据块 | 020DFF00 |  | 16 | 扩展无功功率
11 | 1 | 瞬时总视在功率 | 020E0000 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kVA
12 | 1 | 瞬时A视在功率 | 020E0100 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kVA
13 | 1 | 瞬时B视在功率 | 020E0200 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kVA
14 | 1 | 瞬时C视在功率 | 020E0300 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kVA
15 | 1 | 瞬时视在功率数据块 | 020EFF00 |  | 16 | 视在功率
16 | 1 | 当前剩余电流最大相 | 02900000 |  | 1 |  | BCD
17 | 1 | 当前剩余电流值 | 02900100 |  | 2 |  | BCD |  |  | mA
18 | 1 | 当前剩余电流最大相及剩余电流值 | 0290FF00 |  | 3 | 剩余电流
19 | 1 | 当前额定剩余电流动作值 | 02910100 |  | 2 |  | BCD |  |  | mA
20 | 1 | 当前额定极限不驱动时间 | 02910200 |  | 2 |  | BCD |  |  | ms
21 | 1 | 当前额定剩余电流动作值、额定极限不驱动时间 | 0291FF00 |  | 4 | 剩余电流数据块
22 | 1 | A相进线温度 | 02930100 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
23 | 1 | B相进线温度 | 02930200 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
24 | 1 | C相进线温度 | 02930300 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
25 | 1 | N相进线温度 | 02930400 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
26 | 1 | A相出线温度 | 02930500 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
27 | 1 | B相出线温度 | 02930600 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
28 | 1 | C相出线温度 | 02930700 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
29 | 1 | N相出线温度 | 02930800 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
30 | 1 | 进出线温度数据块 | 0293FF00 |  | 16 | 进出线温度数据块
31 | 2 | 上1次闸位变化事件记录 | 03910001 |  | 16 | 闸位变化事件
32 | 2 | 上2次闸位变化事件记录 | 03910002 |  | 16 | 闸位变化事件
33 | 2 | 上3次闸位变化事件记录 | 03910003 |  | 16 | 闸位变化事件
34 | 2 | 上4次闸位变化事件记录 | 03910004 |  | 16 | 闸位变化事件
35 | 2 | 上5次闸位变化事件记录 | 03910005 |  | 16 | 闸位变化事件
36 | 2 | 上6次闸位变化事件记录 | 03910006 |  | 16 | 闸位变化事件
37 | 2 | 上7次闸位变化事件记录 | 03910007 |  | 16 | 闸位变化事件
38 | 2 | 上8次闸位变化事件记录 | 03910008 |  | 16 | 闸位变化事件
39 | 2 | 上9次闸位变化事件记录 | 03910009 |  | 16 | 闸位变化事件
40 | 2 | 上10次闸位变化事件记录 | 0391000A |  | 16 | 闸位变化事件
41 | 2 | 上1次告警事件记录 | 03920001 |  | 25 | 告警事件
42 | 2 | 上2次告警事件记录 | 03920002 |  | 25 | 告警事件
43 | 2 | 上3次告警事件记录 | 03920003 |  | 25 | 告警事件
44 | 2 | 上4次告警事件记录 | 03920004 |  | 25 | 告警事件
45 | 2 | 上5次告警事件记录 | 03920005 |  | 25 | 告警事件
46 | 2 | 上6次告警事件记录 | 03920006 |  | 25 | 告警事件
47 | 2 | 上7次告警事件记录 | 03920007 |  | 25 | 告警事件
48 | 2 | 上8次告警事件记录 | 03920008 |  | 25 | 告警事件
49 | 2 | 上9次告警事件记录 | 03920009 |  | 25 | 告警事件
50 | 2 | 上10次告警事件记录 | 0392000A |  | 25 | 告警事件
51 | 3 | 日期、星期及时间 | 0400010C |  | 7 |  | BCD |  |  | YYMMDDWWhhmmss
52 | 3 | 通信地址 | 04000401 |  | 6 |  | BCD
53 | 3 | 表号 | 04000402 |  | 6 |  | BCD
54 | 3 | 资产管理编码（ASCII码） | 04000403 |  | 32 |  | ASCII
55 | 3 | 末端终端型号（ASCII码） | 0400040B |  | 10 |  | ASCII
56 | 3 | 生产日期（ASCII码） | 0400040C |  | 10 |  | ASCII
57 | 3 | 协议版本号（ASCII码） | 0400040D |  | 16 |  | ASCII
58 | 3 | 客户编号 | 0400040E |  | 6 |  | ASCII
59 | 3 | 电能表位置信息： | 0400040F |  | 11 |  | ASCII
60 | 3 | 额定剩余电流动作值参数组 | 04000411 |  | 20 |  | BCD |  |  | mA
61 | 3 | 额定极限不驱动时间参数组 | 04000412 |  | 10 |  | BCD |  |  | ms
62 | 3 | 自动重合闸时间 | 04000414 |  | 2 |  | BCD
63 | 3 | 自描述数据块 | 040004FF |  | 170 | 自描述数据块
64 | 3 | 运行状态字1 | 04000501 |  | 1 | 光伏运行状态字1 | BCD
65 | 3 | 运行状态字2 | 04000502 |  | 1 |  | BCD
66 | 3 | 运行状态字数据块 | 040005FF |  | 2 | 运行状态字
67 | 3 | 调制型红外光口波特率特征字 | 04000701 |  | 1 |  | BCD
68 | 3 | 接触式红外光口波特率特征字 | 04000702 |  | 1 |  | BCD
69 | 3 | 通信口1波特率特征字 | 04000703 |  | 1 | 波特率特征字 | BCD
70 | 3 | 通信口2波特率特征字 | 04000704 |  | 1 |  | BCD
71 | 3 | 通信口3波特率特征字 | 04000705 |  | 1 |  | BCD
72 | 3 | 控制字1 | 04001001 |  | 1 | 控制字1 | HEX
73 | 3 | 控制字2 | 04001002 |  | 1 | 控制字2 | HEX
74 | 3 | 控制字3 | 04001003 |  | 1 |  | HEX
75 | 3 | 控制字4 | 04001004 |  | 1 |  | HEX
76 | 3 | 控制字5 | 04001005 |  | 1 |  | HEX
77 | 3 | 控制字6 | 04001006 |  | 1 |  | HEX
78 | 3 | 控制字7 | 04001007 |  | 1 |  | HEX
79 | 3 | 控制字参数块 | 040010FF |  | 7 | 控制字参数块
80 | 3 | 剩余电流预警限值（缺省为60%） | 04001101 |  | 1 |  | BCD |  |  | %
81 | 3 | 剩余电流超预警/超限限值持续时长（缺省为60s） | 04001102 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
82 | 3 | 剩余电流整定参数块 | 040011FF |  | 2 | 剩余电流参数块
83 | 3 | 主动上报模式字 | 04001104 |  | 8 |  | BCD
84 | 3 | 过电压整定值 | 04001301 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
85 | 3 | 欠电压整定值 | 04001302 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
86 | 3 | 断相电压整定值 | 04001303 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
87 | 3 | 过电压动作时间 | 04001304 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
88 | 3 | 欠电压动作时间 | 04001305 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
89 | 3 | 断相电压动作时间 | 04001306 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
90 | 3 | 电压整定参数块 | 040013FF |  | 9 | 电压整定参数块
91 | 3 | 额定电流整定值过载保护动作电流Ir1 | 04001401 |  | 3 |  | BCD | 1 |  | A
92 | 3 | 过载保护动作时间t1 | 04001403 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
93 | 3 | 短路短延时动作电流Ir2 (*Ir1) | 04001404 |  | 1 |  | BCD |  |  | 倍数
94 | 3 | 短路短延时动作时间t2 | 04001405 |  | 2 |  | BCD |  |  | ms
95 | 3 | 短路瞬时电流Ir3 (*Ir1) | 04001406 |  | 1 |  | BCD |  |  | 倍数
96 | 3 | 电流整定参数块 | 040014FF |  | 8 | 电流整定参数块
97 | 3 | 主动上报状态字 | 04001501 |  | 12 |  | BCD
98 | 3 | 复位主动上报状态字 | 04001503 |  | 12 |  | BCD
99 | 3 | 过温度整定值 | 04001601 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | ℃
100 | 3 | 过温度动作时间 | 04001602 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
101 | 3 | 过温度整定数据块 | 040016FF |  | 3 | 过温度整定数据块
102 | 3 | 电流不平衡整定值 | 04001801 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | %
103 | 3 | 电流不平衡动作时间 | 04001802 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
104 | 3 | 电流不平衡整定数据块 | 040018FF |  | 3 | 电流不平衡整定数据块
105 | 3 | 电流谐波整定值 | 04001A01 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | %
106 | 3 | 电流谐波动作时间 | 04001A02 |  | 1 |  | BCD |  |  | s
107 | 3 | 电流谐波整定数据块 | 04001AFF |  | 3 | 电流谐波整定数据块
108 | 3 | 孤岛电压幅值摆动 | 04001B01 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
109 | 3 | 孤岛电压摆动上限 | 04001B02 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
110 | 3 | 孤岛电压摆动下限 | 04001B03 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
111 | 3 | 孤岛电压摆动延时整定 | 04001B04 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | s
112 | 3 | 孤岛电压整定数据块 | 04001BFF |  | 8 | 孤岛电压整定数据块
113 | 3 | 孤岛频率摆动 | 04001C01 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | Hz
114 | 3 | 孤岛频率摆动上限 | 04001C02 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | Hz
115 | 3 | 孤岛频率摆动下限 | 04001C03 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | Hz
116 | 3 | 孤岛频率摆动延时整定 | 04001C04 |  | 2 |  | BCD | 2 |  | s
117 | 3 | 孤岛频率整定数据块 | 04001CFF |  | 8 | 孤岛频率整定数据块
118 | 3 | 遥信防抖动时间 | 04002001 |  | 3 |  | BCD |  |  | ms
119 | 3 | 设备类型 | 04A00018 |  | 32 |  | ASCII
120 | 3 | 软件版本 | 04800001 |  | 32 |  | ASCII
121 | 3 | 硬件版本 | 04800002 |  | 32 |  | ASCII
122 | 3 | 生产厂家 | 04800003 |  | 32 |  | ASCII
123 | 3 | 法拉电容 | DBDF0F01 | 04DFDFDB | 1 |  | HEX10
124 | 4 | 5分钟冻结 | 0701FF00 |  | 104 | 五分钟冻结
125 | 5 | A相保护电流AD分段 | DBDF2200 | 04DFDFDB | 22 | 保护电流AD分段
126 | 5 | B相保护电流AD分段 | DBDF2201 | 04DFDFDB | 22 | 保护电流AD分段
127 | 5 | C相保护电流AD分段 | DBDF2202 | 04DFDFDB | 22 | 保护电流AD分段
128 | 5 | 剩余电流AD分段 | DBDF2203 | 04DFDFDB | 22 | 保护电流AD分段
129 | 5 | A相保护电流分段 | DBDF2300 | 04DFDFDB | 44 | 保护电流分段
130 | 5 | B相保护电流分段 | DBDF2301 | 04DFDFDB | 44 | 保护电流分段
131 | 5 | C相保护电流分段 | DBDF2302 | 04DFDFDB | 44 | 保护电流分段
132 | 5 | 剩余电流分段 | DBDF2303 | 04DFDFDB | 44 | 保护电流分段
133 | 5 | A相保护电流AD最大有效值 | DBDF2400 | 04DFDFDB | 2 |  | HEX10 | 0
134 | 5 | B相保护电流AD最大有效值 | DBDF2401 | 04DFDFDB | 2 |  | HEX10 | 0
135 | 5 | C相保护电流AD最大有效值 | DBDF2402 | 04DFDFDB | 2 |  | HEX10 | 0
136 | 5 | 剩余电流AD最大有效值 | DBDF2403 | 04DFDFDB | 2 |  | HEX10 | 0
137 | 6 | 预约远程跳闸控制（0-99） | 06010101 |  | 2 | NN,uu（02-分钟，03小时） | BCD
138 | 6 | 取消远程跳闸控制 | 06010102 |  | 1 |  | BCD
139 | 6 | 预约远程合闸控制（0-99） | 06010201 |  | 2 | NN,uu（02-分钟，03小时） | BCD
140 | 6 | 取消远程合闸控制 | 06010202 |  | 1 |  | BCD
141 | 6 | 预约模拟试跳控制（0-99） | 06010301 |  | 2 | NN,uu（02-分钟，03小时） | BCD
142 | 6 | 取消模拟试跳控制 | 06010302 |  | 1 |  | BCD
143 | 6 | 预约自检 | 06010401 |  | 2 | NN,uu（02-分钟，03小时） | BCD
144 | 6 | 取消预约自检 | 06010402 |  | 1 |  | BCD
145 | 7 | 开关状态 | 07020100 |  | 1 |  | BCD
146 | 5 | 额定电流 | DBDF2510 | 04DFDFDB | 4 |  | BCD | 1 |  | A
147 | 2 | 拓扑事件记录 | 09080018 |  |  | 拓扑事件记录块 | BCD | 0
148 | 1 | 瞬时总有功功率 | 02030000 |  | 3 |  | BCD | 4 |  | kW
149 | 1 | 瞬时A有功功率 | 02030100 |  | 3 |  | BCD | 4 |  | kW
150 | 1 | 瞬时B有功功率 | 02030200 |  | 3 |  | BCD | 4 |  | kW
151 | 1 | 瞬时C有功功率 | 02030300 |  | 3 |  | BCD | 4 |  | kW
152 | 1 | 瞬时有功功率数据块 | 0203FF00 |  | 12 | 有功功率645
153 | 3 | 是否开启定时搜表功能 | 04401601 |  | 1 |  | BCD | 0 |  | 01:开启;00关闭
154 | 3 | 读取扩展设备档案信息 | 04A00301 |  | 1+7*n | 扩展设备档案信息块
155 | 8 | 打开编程模式 | [6 empty] | fe fe fe fe 68 88 88 88 88 88 88 68 14 15 0E 12 12 37 35 33 33 33 37 36 35 34 34 35 12 0E BB BB BB BB 34 df 16 | 645
156 | 8 | 延时 | [6 empty] | 10 | S
157 | 8 | 初始化 | [6 empty] | FE FE FE FE 68 88 88 88 88 88 88 68 14 14 0E 12 12 37 35 33 33 33 37 36 35 34 0E 3A 12 0E BB BB BB BB 89 16 | 645
158 | 8 | 关闭编程模式 | [6 empty] | FE FE FE FE 68 88 88 88 88 88 88 68 14 15 0E 12 12 37 35 33 33 33 37 36 35 34 34 35 12 0E BB BB BB BB 33 DE 16 | 645
159 | 3 | 突变电流门限 | 04098001 |  | 3 |  | BCD | 3 |  | A
160 | 3 | 电流突变延时 | 04098002 |  | 1 |  | BCD | 0 |  | s
161 | 3 | 电流突变事件次数 | 07030200 |  | 4 |  | HEX10
162 | 3 | 上1到5次电流突变事件 | 07030100 |  | 120 | 电流突变事件
163 | 3 | 上6到10次电流突变事件 | 07030101 |  | 120 | 电流突变事件
164 | 3 | 上11到15次电流突变事件 | 07030102 |  | 120 | 电流突变事件
165 | 3 | 上16到20次电流突变事件 | 07030103 |  | 120 | 电流突变事件
166 | 3 | 上21到25次电流突变事件 | 07030104 |  | 120 | 电流突变事件
167 | 3 | 上26到30次电流突变事件 | 07030105 |  | 120 | 电流突变事件
168 | 3 | 上31到35次电流突变事件 | 07030106 |  | 120 | 电流突变事件
169 | 3 | 上36到40次电流突变事件 | 07030107 |  | 120 | 电流突变事件
170 | 3 | 上41到45次电流突变事件 | 07030108 |  | 120 | 电流突变事件
171 | 3 | 上46到50次电流突变事件 | 07030109 |  | 120 | 电流突变事件
172 | 3 | 上51到55次电流突变事件 | 0703010A |  | 120 | 电流突变事件
173 | 3 | 上56到60次电流突变事件 | 0703010B |  | 120 | 电流突变事件
174 | 3 | 上61到65次电流突变事件 | 0703010C |  | 120 | 电流突变事件
175 | 3 | 上66到70次电流突变事件 | 0703010D |  | 120 | 电流突变事件
176 | 3 | 上71到75次电流突变事件 | 0703010E |  | 120 | 电流突变事件
177 | 3 | 上76到80次电流突变事件 | 0703010F |  | 120 | 电流突变事件
178 | 3 | 上81到85次电流突变事件 | 07030110 |  | 120 | 电流突变事件
179 | 3 | 上86到90次电流突变事件 | 07030111 |  | 120 | 电流突变事件
180 | 3 | 上91到95次电流突变事件 | 07030112 |  | 120 | 电流突变事件
181 | 3 | 上96到100次电流突变事件 | 07030113 |  | 120 | 电流突变事件
182 | 8 | (当前)组合有功电能数据块01 | [6 empty] | 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 33 33 b1 16 | 645
183 | 8 | 电压数据块01 | [6 empty] | 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 34 35 b4 16 | 645
184 | 8 | 电流数据块01 | [6 empty] | 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 35 35 b5 16 | 645
185 | 8 | (当前)组合有功电能数据块02 | [6 empty] | 68 02 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 33 33 b2 16 | 645
186 | 8 | 电压数据块02 | [6 empty] | 68 02 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 34 35 b5 16 | 645
187 | 8 | 电流数据块02 | [6 empty] | 68 02 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 35 35 b6 16 | 645
|  | 7326校验码 | DBDF21DB | 04DFDFDB | 4 | RN7326版本 | HEX | 0
|  | F460校验码 | DBDF08DB | 04DFDFDB | 4 | F460版本 | HEX | 0
188 | 8 | 电压数据块01 | [6 empty] | 01 03 03 E7 00 32 74 6C | MODBUS
189 | 8 | 电流数据块01 | [6 empty] | 01 03 03 83 00 32 35 B3 | MODBUS
190 | 8 | 组合有功电能总及费率电能量数组 | [6 empty] | 68 17 00 43 05 01 00 00 00 00 00 A0 AD 43 05 01 00 00 00 02 00 00 74 DE 16 | 698
191 | 8 | 正向有功电能总及费率电能量数组 | [6 empty] | 68 17 00 43 05 01 00 00 00 00 00 A0 AD 43 05 01 00 00 10 02 00 00 D5 1D 16 | 698
192 | 8 | 反向有功电能总及费率电能量数组 | [6 empty] | 68 17 00 43 05 01 00 00 00 00 00 A0 AD 43 05 01 00 00 20 02 00 00 27 51 16 | 698
193 | 3 | 负荷记录起始时间 | 04000A01 |  | 4 |  | BCD | 0 |  | MMDDhhmm
194 | 3 | 第 1 类负荷记录间隔时间 | 04000A02 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
195 | 3 | 第 2 类负荷记录间隔时间 | 04000A03 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
196 | 3 | 第 3 类负荷记录间隔时间 | 04000A04 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
197 | 3 | 第 4 类负荷记录间隔时间 | 04000A05 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
198 | 3 | 第 5 类负荷记录间隔时间 | 04000A06 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
199 | 3 | 第 6 类负荷记录间隔时间 | 04000A07 |  | 2 |  | BCD | 0 |  | 分
200 | 9 | 第一路继电器定时跳闸时段表 | 04001406 |  | 168 | 继电器定时跳闸时段表块 | BCD | 0
201 | 9 | 第二路继电器定时跳闸时段表 | 04001407 |  | 168 | 继电器定时跳闸时段表块 | BCD | 0
202 | 9 | 第三路继电器定时跳闸时段表 | 04001408 |  | 168 | 继电器定时跳闸时段表块 | BCD | 0
203 | 9 | 第1路闸位变化总次数 | 24000000 |  | 4 |  | BCD | 0
204 | 9 | 上1次闸位变化事件记录(第1路) | 24000001 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
205 | 9 | 上2次闸位变化事件记录(第1路) | 24000002 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
206 | 9 | 上3次闸位变化事件记录(第1路) | 24000003 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
207 | 9 | 上4次闸位变化事件记录(第1路) | 24000004 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
208 | 9 | 上5次闸位变化事件记录(第1路) | 24000005 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
209 | 9 | 上6次闸位变化事件记录(第1路) | 24000006 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
210 | 9 | 上7次闸位变化事件记录(第1路) | 24000007 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
211 | 9 | 上8次闸位变化事件记录(第1路) | 24000008 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
212 | 9 | 上9次闸位变化事件记录(第1路) | 24000009 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
213 | 9 | 上10次闸位变化事件记录(第1路) | 2400000A |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
214 | 9 | 第2路闸位变化总次数 | 24000100 |  | 4 |  | BCD | 0
215 | 9 | 上1次闸位变化事件记录(第2路) | 24000101 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
216 | 9 | 上2次闸位变化事件记录(第2路) | 24000102 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
217 | 9 | 上3次闸位变化事件记录(第2路) | 24000103 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
218 | 9 | 上4次闸位变化事件记录(第2路) | 24000104 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
219 | 9 | 上5次闸位变化事件记录(第2路) | 24000105 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
220 | 9 | 上6次闸位变化事件记录(第2路) | 24000106 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
221 | 9 | 上7次闸位变化事件记录(第2路) | 24000107 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
222 | 9 | 上8次闸位变化事件记录(第2路) | 24000108 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
223 | 9 | 上9次闸位变化事件记录(第2路) | 24000109 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
224 | 9 | 上10次闸位变化事件记录(第2路) | 2400010A |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
225 | 9 | 第3路闸位变化总次数 | 24000200 |  | 4 |  | BCD | 0
226 | 9 | 上1次闸位变化事件记录(第3路) | 24000201 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
227 | 9 | 上2次闸位变化事件记录(第3路) | 24000202 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
228 | 9 | 上3次闸位变化事件记录(第3路) | 24000203 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
229 | 9 | 上4次闸位变化事件记录(第3路) | 24000204 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
230 | 9 | 上5次闸位变化事件记录(第3路) | 24000205 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
231 | 9 | 上6次闸位变化事件记录(第3路) | 24000206 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
232 | 9 | 上7次闸位变化事件记录(第3路) | 24000207 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
233 | 9 | 上8次闸位变化事件记录(第3路) | 24000208 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
234 | 9 | 上9次闸位变化事件记录(第3路) | 24000209 |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
235 | 9 | 上10次闸位变化事件记录(第3路) | 2400020A |  | 18 | 闸位变化事件记录块 |  | 0
236 | 3 | 日期及星期（0为星期天） | 04000101 |  | 4 |  | BCD | 0 |  | 年月日周
237 | 3 | 时间 | 04000102 |  | 3 |  | BCD | 0 |  | 时分秒
238 | 5 | zfh | DBDF1300 | 04DFDFDB | 4 |  | Float |  |  | A

## 抄读测试
ID | ParentID | Name | DataMark | DataMarkFather | DataLen | DataBlockType | DataFormat | DecimalPlaces | DefaultValue | DataUnit
51 | 3 | 日期、星期及时间 | 0400010C |  | 7 |  | BCD |  |  | YYMMDDWWhhmmss
123 | 3 | 法拉电容 | DBDF0F01 | 04DFDFDB | 1 |  | HEX10

## 负荷记录
ID | ParentID | Name | DataMark | DataMarkFather | DataLen | DataBlockType | DataFormat | DecimalPlaces | DefaultValue | DataUnit
|  | A相电压 | 06100101 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
|  | B相电压 | 06100102 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
|  | C相电压 | 06100103 |  | 2 |  | BCD | 1 |  | V
|  | 电压数据块 | 061001FF |  | 6 | 电压数据块 | BCD
|  | A相电流 | 06100201 |  | 3 |  | BCD | 3 |  | A
|  | B相电流 | 06100202 |  | 3 |  | BCD | 3 |  | A
|  | C相电流 | 06100203 |  | 3 |  | BCD | 3 |  | A
|  | 电流数据块 | 061002FF |  | 9 | 电流数据块 | BCD
|  | 扩展总有功功率 | 06A00300 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
|  | 扩展A有功功率 | 06A00301 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
|  | 扩展B有功功率 | 06A00302 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
|  | 扩展C有功功率 | 06A00303 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
|  | 扩展有功功率曲线数据块 | 06A003FF |  | 16 | 扩展有功功率曲线数据块 | BCD
|  | 扩展总无功功率 | 06A00400 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kvar
|  | 扩展A无功功率 | 06A00401 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kvar
|  | 扩展B无功功率 | 06A00402 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kvar
|  | 扩展C无功功率 | 06A00403 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kvar
|  | 扩展无功功率曲线数据块 | 06A004FF |  | 16 | 扩展无功功率曲线数据块 | BCD
|  | 总功率因数 | 06100500 |  | 2 |  | BCD | 3
|  | A相功率因数 | 06100501 |  | 2 |  | BCD | 3
|  | B相功率因数 | 06100502 |  | 2 |  | BCD | 3
|  | C相功率因数 | 06100503 |  | 2 |  | BCD
|  | 功率因数数据块 | 061005FF |  | 8 | 功率因数数据块 | BCD
|  | 正向有功总电能 | 06100601 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kWh
|  | 反向有功总电能 | 06100602 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kWh
|  | 组合无功1总电能 | 06100603 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 组合无功2总电能 | 06100604 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 有功、无功曲线总电能数据块 | 061006FF |  | 16 | 有功、无功曲线总电能数据块 | BCD
|  | 第一象限无功总电能 | 06100701 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 第二象限无功总电能 | 06100702 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 第三象限无功总电能 | 06100703 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 第四象限无功总电能 | 06100704 |  | 4 |  | BCD | 2 |  | kvarh
|  | 四象限无功曲线数据块 | 061007FF |  | 16 | 四象限无功曲线数据 | BCD
|  | 当前有功需量 | 06100801 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kW
|  | 当前无功需量 | 06100802 |  | 4 |  | BCD | 4 |  | kvar
|  | 当前需量曲线数据块 | 061008FF |  | 8 | 当前需量曲线数据块 | BCD

## 剩余电流参数块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
剩余电流预警限值（缺省为60%） | 1 | BCD |  | %
剩余电流超预警/超限限值持续时长（缺省为60s） | 1 | BCD |  | s

## 进出线温度数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
A相进线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
B相进线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
C相进线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
N相进线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
A相出线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
B相出线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
C相出线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃
N相出线温度 | 2 | BCD | 1 | ℃

## 自描述数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
设备资产ID号 | 32 | ASCII
设备类型 | 32 | ASCII
生产厂家 | 32 | ASCII
设备型号 | 10 | ASCII
硬件版本 | 32 | ASCII
软件版本 | 32 | ASCII

## 五分钟冻结
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
冻结时间 | 5 | BCD
A相电压 | 2 | BCD | 1 | V
B相电压 | 2 | BCD | 1 | V
C相电压 | 2 | BCD | 1 | V
A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
瞬时总有功功率 | 4 | BCD | 4 | Kw
瞬时A有功功率 | 4 | BCD | 4 | Kw
瞬时B有功功率 | 4 | BCD | 4 | Kw
瞬时C有功功率 | 4 | BCD | 4 | Kw
瞬时总无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时A无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时B无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时C无功功率 | 4 | BCD | 4 | kvar
瞬时总视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时A视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时B视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时C视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
总功率因数 | 2 | BCD | 3
A功率因数 | 2 | BCD | 3
B功率因数 | 2 | BCD | 3
C功率因数 | 2 | BCD | 3
A相电压波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
B相电压波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
C相电压波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
A相电流波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
B相电流波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
C相电流波形失真度 | 2 | BCD | 2 | %
正向有功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh
反向有功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh
正向无功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh
反向无功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh

## 告警事件
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
告警标志 | 1 | HEX
Bit7 | 1 | bits | 0 | 保留
Bit5-Bit6 | 2 | bits | 0 | 闸位状态
Bit0-Bit4 | 5 | bits | 0 | 告警原因
告警相别 | 1 | HEX
发生/恢复时刻 | 6 | BCD
告警前A相电压 | 2 | BCD | 1 | V
告警前B相电压 | 2 | BCD | 1 | V
告警前C相电压 | 2 | BCD | 1 | V
告警前A相电流 | 3 | BCD | 1 | A
告警前B相电流 | 3 | BCD | 1 | A
告警前C相电流 | 3 | BCD | 1 | A
三相电流方向 | 1 | HEX

## 闸位变化事件
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
闸位变化状态 | 1 | BIN
Bit7 | 1 | bits | 0 | 保留
Bit5-Bit6 | 2 | bits | 0 | 闸位状态
Bit0-Bit4 | 5 | bits | 0 | 变位原因
故障相别 | 1 | BIN
跳闸发生时刻 | 6 | BCD |  | ssmmhhDDMMYY
变化前A相电压 | 2 | BCD | 1 | V
变化前B相电压 | 2 | BCD | 1 | V
变化前C相电压 | 2 | BCD | 1 | V
变化前三相电流方向 | 1 | HEX

## 剩余电流数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
当前额定剩余电流动作值 | 2 | BCD |  | mA
当前额定极限不驱动时间 | 2 | BCD |  | ms

## 孤岛电压整定数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
孤岛电压幅值摆动 | 2 | BCD | 1 | V
孤岛电压摆动上限 | 2 | BCD | 1 | V
孤岛电压摆动下限 | 2 | BCD | 1 | V
孤岛电压摆动延时整定 | 2 | BCD | 2 | s

## 孤岛频率整定数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
孤岛频率幅值摆动 | 2 | BCD | 2 | Hz
孤岛频率摆动上限 | 2 | BCD | 2 | Hz
孤岛频率摆动下限 | 2 | BCD | 2 | Hz
孤岛频率摆动延时整定 | 2 | BCD | 2 | s

## 电流谐波整定数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
电流谐波整定值 | 2 | BCD | 1 | %
电流谐波动作时间 | 1 | BCD |  | s

## 电流不平衡整定数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
电流不平衡整定值 | 2 | BCD | 1 | %
电流不平衡动作时间 | 1 | BCD |  | s

## 过温度整定数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
过温度整定值 | 2 | BCD | 1 | ℃
过温度动作时间 | 1 | BCD |  | s

## 电流整定参数块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
额定电流整定值过载保护动作电流Ir1 | 3 | BCD | 1 | A
过载保护动作时间t1 | 1 | BCD |  | s
短路短延时动作电流Ir2 (*Ir1) | 1 | BCD |  | 倍数
短路短延时动作时间t2 | 2 | BCD |  | ms
短路瞬时电流Ir3 (*Ir1) | 1 | BCD |  | 倍数

## 电压整定参数块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
过电压整定值 | 2 | BCD | 1 | V
欠电压整定值 | 2 | BCD | 1 | V
断相电压整定值 | 2 | BCD | 1 | V
过电压动作时间 | 1 | BCD |  | s
欠电压动作时间 | 1 | BCD |  | s
断相电压动作时间 | 1 | BCD |  | s

## 控制字参数块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
控制字1 | 1 | HEX
控制字2 | 1 | HEX
控制字3 | 1 | HEX
控制字4 | 1 | HEX
控制字5 | 1 | HEX
控制字6 | 1 | HEX
控制字7 | 1 | HEX

## 控制字1
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
Bit7-保留 | 1 | bit
Bit6-数据报警总开关:0-全禁止;1-全允许 | 1 | bit
Bit5-报警灯光:0-禁止;1-允许 | 1 | bit
Bit4-报警声音:0-禁止;1-允许 | 1 | bit
Bit3-定时自检:0-禁止;1-允许 | 1 | bit
Bit2-档位返回:0-允许;1-禁止 | 1 | bit
Bit1-重合闸:0-允许;1-禁止 | 1 | bit
Bit0-保留 | 1 | bit

## 控制字2
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
Bit6-Bit7欠压保护:00-不跳闸,不告警! 01-不跳闸,告警! 00-跳闸,不告警! | 2 | bits
Bit4-Bit5过压保护:00-不跳闸,不告警! 01-不跳闸,告警! 00-跳闸,不告警! | 2 | bits
Bit2-Bit3缺相保护:00-不跳闸,不告警! 01-不跳闸,告警! 00-跳闸,不告警! | 2 | bits
Bit0-Bit1缺零保护:00-不跳闸,不告警! 01-不跳闸,告警! 00-跳闸,不告警! | 2 | bits

## 电能表位置信息
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
经度 | 4 | BCD | 4 | 度
纬度 | 4 | BCD | 4 | 度
高度 | 3 | BCD | 2 | 米

## 运行状态字
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
运行状态字1 | 1 | BCD
运行状态字2 | 1 | BCD

## 剩余电流
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
当前剩余电流最大相 | 1 | BCD
当前剩余电流值 | 2 | BCD |  | mA

## 视在功率
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
瞬时总视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时A视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时B视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA
瞬时C视在功率 | 4 | BCD | 4 | kVA

## 无功功率
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
瞬时总无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时A无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时B无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
瞬时C无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar

## 有功功率645
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
瞬时总有功功率 | 3 | BCD | 4 | kW
瞬时A有功功率 | 3 | BCD | 4 | kW
瞬时B有功功率 | 3 | BCD | 4 | kW
瞬时C有功功率 | 3 | BCD | 4 | kW

## 扩展有功功率数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
瞬时总有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
瞬时A有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
瞬时B有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
瞬时C有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW

## 扩展无功功率曲线数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
总无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
A无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
B无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar
C无功功率 | 4 | BCD | 4 | Kvar

## 扩展有功功率曲线数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
总有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
A有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
B有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW
C有功功率 | 4 | BCD | 4 | kW

## 扩展当前需量曲线数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
扩展当前有功需量 | 4 | BCD | 4 | kW
扩展当前无功需量 | 4 | BCD | 4 | Kvar

## 保护电流分段
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
第1段 | 4 | HEX10 | 4
第2段 | 4 | HEX10 | 4
第3段 | 4 | HEX10 | 4
第4段 | 4 | HEX10 | 4
第5段 | 4 | HEX10 | 4
第6段 | 4 | HEX10 | 4
第7段 | 4 | HEX10 | 4
第8段 | 4 | HEX10 | 4
第9段 | 4 | HEX10 | 4
第10段 | 4 | HEX10 | 4
第11段 | 4 | HEX10 | 4

## 保护电流AD分段
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
第1段 | 2 | HEX10 | 0
第2段 | 2 | HEX10 | 0
第3段 | 2 | HEX10 | 0
第4段 | 2 | HEX10 | 0
第5段 | 2 | HEX10 | 0
第6段 | 2 | HEX10 | 0
第7段 | 2 | HEX10 | 0
第8段 | 2 | HEX10 | 0
第9段 | 2 | HEX10 | 0
第10段 | 2 | HEX10 | 0
第11段 | 2 | HEX10 | 0

## 拓扑事件记录
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value0 | Value1 | Value2 | Value3
信号总数量 | 2 | HEX10 | 0
识别个数 | 1 | HEX10 | 0
起始序号 | 2 | HEX10 | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
特征长度 | 1 | HEX10 | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
信号所属相位: | 1 | BCD | 0
信号强度S1 | 4 | Float | 0
信号强度S2 | 4 | Float | 0
背景噪声 | 4 | Float | 0
识别信号信息 | 2 | HEX | 0
扩展信息 | 12 | HEX | 0

## 光伏运行状态字1
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
Bit7 | 1 | bits | 0 | 保留
Bit5-Bit6 | 2 | bits | 0 | 闸位状态
Bit0-Bit4 | 5 | bits | 0 | 告警原因

## 闸位状态
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
分闸状态 | 2 | bits | 0 |  | 00
合闸状态 | 2 | bits | 0 |  | 01

## 告警原因
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
正常运行 | 5 | bits | 0 |  | 00000
剩余电流预 | 5 | bits | 0 |  | 00001
剩余电流 | 5 | bits | 0 |  | 00010
剩余电流突 | 5 | bits | 0 |  | 00011
缺零 | 5 | bits | 0 |  | 00100
过载 | 5 | bits | 0 |  | 00101
短路短延时 | 5 | bits | 0 |  | 00110
缺相 | 5 | bits | 0 |  | 00111
欠压 | 5 | bits | 0 |  | 01000
过压 | 5 | bits | 0 |  | 01001
接地 | 5 | bits | 0 |  | 01010
停电 | 5 | bits | 0 |  | 01011
远程试验 | 5 | bits | 0 |  | 01101
按键试验 | 5 | bits | 0 |  | 01110
闭锁 | 5 | bits | 0 |  | 01111
手动 | 5 | bits | 0 |  | 10010
互感器故障 | 5 | bits | 0 |  | 10000
合闸失败 | 5 | bits | 0 |  | 10001
短路瞬时 | 5 | bits | 0 |  | 10110
跳闸失败 | 5 | bits | 0 |  | 10111
软遥控 | 5 | bits | 0 |  | 11110
硬遥控 | 5 | bits | 0 |  | 11101
过温 | 5 | bits | 0 |  | 10101
三相不平衡 | 5 | bits | 0 |  | 10100
谐波异常 | 5 | bits | 0 |  | 10011
反孤岛保护 | 5 | bits | 0 |  | 11010
并网保护 | 5 | bits | 0 |  | 11011

## 变位原因
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
正常运行 | 5 | bits | 0 |  | 00000
剩余电流预 | 5 | bits | 0 |  | 00001
剩余电流 | 5 | bits | 0 |  | 00010
剩余电流突 | 5 | bits | 0 |  | 00011
缺零 | 5 | bits | 0 |  | 00100
过载 | 5 | bits | 0 |  | 00101
短路短延时 | 5 | bits | 0 |  | 00110
缺相 | 5 | bits | 0 |  | 00111
欠压 | 5 | bits | 0 |  | 01000
过压 | 5 | bits | 0 |  | 01001
接地 | 5 | bits | 0 |  | 01010
停电 | 5 | bits | 0 |  | 01011
远程试验 | 5 | bits | 0 |  | 01101
按键试验 | 5 | bits | 0 |  | 01110
闭锁 | 5 | bits | 0 |  | 01111
手动 | 5 | bits | 0 |  | 10010
互感器故障 | 5 | bits | 0 |  | 10000
合闸失败 | 5 | bits | 0 |  | 10001
短路瞬时 | 5 | bits | 0 |  | 10110
跳闸失败 | 5 | bits | 0 |  | 10111
软遥控 | 5 | bits | 0 |  | 11110
硬遥控 | 5 | bits | 0 |  | 11101
过温 | 5 | bits | 0 |  | 10101
三相不平衡 | 5 | bits | 0 |  | 10100
谐波异常 | 5 | bits | 0 |  | 10011
反孤岛保护 | 5 | bits | 0 |  | 11010
并网保护 | 5 | bits | 0 |  | 11011

## 拓扑事件记录块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
信号总数量 | 2 | HEX10 | 0
识别个数 | 1 | HEX10 | 0
起始序号 | 2 | HEX10 | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
特征长度 | 1 | HEX10 | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
信号所属相位: | 1 | BCD | 0
信号强度S1 | 4 | Float | 0
信号强度S2 | 4 | Float | 0
背景噪声 | 4 | Float | 0
识别信号信息 | 2 | HEX | 0
扩展信息 | 12 | HEX | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
信号所属相位: | 1 | BCD | 0
信号强度S1 | 4 | Float | 0
信号强度S2 | 4 | Float | 0
背景噪声 | 4 | Float | 0
识别信号信息 | 2 | HEX | 0
扩展信息 | 12 | HEX | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
信号所属相位: | 1 | BCD | 0
信号强度S1 | 4 | Float | 0
信号强度S2 | 4 | Float | 0
背景噪声 | 4 | Float | 0
识别信号信息 | 2 | HEX | 0
扩展信息 | 12 | HEX | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0
信号所属相位: | 1 | BCD | 0
信号强度S1 | 4 | Float | 0
信号强度S2 | 4 | Float | 0
背景噪声 | 4 | Float | 0
识别信号信息 | 2 | HEX | 0
扩展信息 | 12 | HEX | 0

## 读拓扑事件记录块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
识别个数 | 1 | HEX10 | 0
起始序号 | 2 | HEX10 | 0
秒 | 1 | HEX10 | 0
分 | 1 | HEX10 | 0
时 | 1 | HEX10 | 0
日 | 1 | HEX10 | 0
月 | 1 | HEX10 | 0
年 | 1 | HEX10 | 0

## 扩展设备档案信息块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
扩展设备个数 | 1 | HEX10 | 0
扩展设备地址1 | 6 | BCD | 0
扩展设备规约 | 1 | BCD | 0
扩展设备地址2 | 6 | BCD | 0
扩展设备规约 | 1 | BCD | 0
扩展设备地址3 | 6 | BCD | 0
扩展设备规约 | 1 | BCD | 0

## 电流突变事件
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
上1次电流突变时间 | 6 | BCD |  | YYMMDDhhmmss
突变前A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
上2次电流突变时间 | 6 | BCD |  | YYMMDDhhmmss
突变前A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
上3次电流突变时间 | 6 | BCD |  | YYMMDDhhmmss
突变前A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
上4次电流突变时间 | 6 | BCD |  | YYMMDDhhmmss
突变前A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
上5次电流突变时间 | 6 | BCD |  | YYMMDDhhmmss
突变前A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变前C相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
突变后C相电流 | 3 | BCD | 3 | A

## RN7326支持升级的版本
是否支持升级 | 软件版本 | 校验码
FALSE | 0104 | 8F4A
TRUE | 0104 | A477
TRUE | 0001 | 0230
TRUE | 0001 | D747
TRUE | 0001 | 0C30
TRUE | 0001 | EF9E

## F460支持升级的版本
是否支持升级 | 软件版本 | 校验码
FALSE | 0104 | 8F4A
TRUE | 0501 | 0880
TRUE | 0501 | 0880
TRUE | 0501 | 2178
TRUE | 0501 | C9B2
TRUE | 0302 | 4E33
TRUE | 0302 | 33AC

## 波特率特征字
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
Bit7-Bit0 | 8 | bits | 0 | 波特率

## 波特率
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
300 | 8 | bits | 0 |  | 00000001
600 | 8 | bits | 0 |  | 00000010
1200 | 8 | bits | 0 |  | 00000100
2400 | 8 | bits | 0 |  | 00001000
4800 | 8 | bits | 0 |  | 00010000
9600 | 8 | bits | 0 |  | 00100000
19200 | 8 | bits | 0 |  | 01000000
38400 | 8 | bits | 0 |  | 10000000

## RN7326版本
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
软件版本 | 2 | HEX | 0
校验码 | 2 | HEX | 0

## F460版本
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
保留 | 8 | HEX | 0
软件版本 | 2 | HEX | 0
保留 | 4 | HEX | 0
校验码 | 2 | HEX | 0
保留 | 29 | HEX | 0

## 电压数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
A相电压 | 2 | BCD | 1 | V
B相电压 | 2 | BCD | 1 | V
C相电压 | 2 | BCD | 1 | V

## 电流数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
A相电流 | 3 | BCD | 3 | A
B相电流 | 3 | BCD | 3 | A
C相电流 | 3 | BCD | 3 | A

## 功率因数数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
总功率因数 | 2 | BCD | 3
A相功率因数 | 2 | BCD | 3
B相功率因数 | 2 | BCD | 3
C相功率因数 | 2 | BCD | 3

## 有功、无功曲线总电能数据块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
正向有功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh
反向有功总电能 | 4 | BCD | 2 | kWh
组合无功1总电能 | 4 | BCD | 2 | kvarh
组合无功2总电能 | 4 | BCD | 2 | kvarh

## 继电器定时跳闸时段表块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
星期日第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期日第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期日第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期一第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期一第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期二第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期二第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期三第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期三第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期四第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期四第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期五第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期五第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第一段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第一段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第二段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第二段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第三段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第三段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第四段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第四段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第五段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第五段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第六段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第六段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第七段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第七段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)
星期六第八段:时、分 | 2 | BCD | 0 | 时、分
星期六第八段:跳/合闸 | 1 | BCD | 0 | （0-跳闸，1-合闸)

## 闸位变化事件记录块
Name | DataLen | DataFormat | DecimalPlaces | DataUnit | Value
时间 | 6 | YYMMDDHHMMSS | 0 | 年月日时分秒
闸位状态 | 1 | HEX | 0 | （1合0分）
0-初始化，1-定时，2-远程命令，3-功率超限 | 1 | HEX | 0
电压 | 2 | HEX10 | 1 | V
电流 | 4 | HEX10 | 3 | A
有功功率 | 4 | HEX10 | 4 | W